## Slide 1: Ejemplos CALENER GT
Autores : Jose M. Pinazo Víctor Soto Antonio García Arcadio García

## Slide 2
Orden de magnitud
Potencia frigorífica total: Residencial: 100 W/m2 Terciario: 200 W/m2
Potencia frigorífica sensible: Residencial: 75 W/m2 Terciario: 150 W/m2
Potencia calorífica: Residencial: 100 W/m2 Terciario: 100 W/m2
Timp/Tret Salto temperaturas Caudal Salto presión
Agua fría 7/12 ºC 5ºC Pot x 200 l/h 15 m.c.a
Agua caliente radiad. 80/60 ºC 20ºC Pot x 50 l/h 15 m.c.a
Agua caliente fan-coil 50/45 ºC 5ºC Pot x 200 l/h 15 m.c.a.
Agua condensación 35/30 ºC 5ºC Pot x 1,4 x 200 l/h 15 m.c.a.
Timp/Tlocal Salto temperaturas Caudal Potencia ventilador
Aire frio 14/24 ºC 10ºC Pot x 200 m3/h Pot x 0,05 kW
Aire caliente 32/22 ºC 10ºC Pot x 200 m3/h Pot x 0,05 kW
Pot = Potencia total (frigorífica o calorífica) (kW)
Caudal Aire ventilación Residencial (1 renov/h): Sup x 3 (m3/h) Terciario (50m3/h persona): Sup x 10 (m3/h)
Sup = Superficie local (m2)
Equipo autónomo compresión EER COP
Condensado por aire 3 3
Condensado por agua 3,5 3,5
Potencia torre refrigeración Cercanía 4,5ºC Th 25,5ºC Potencia (kW) 1,4 x Pot

## Slide 4
Ventiloconvectores (Fan-coil) a 4 tubos
Enfriadora
de agua
Torre
Circuito primario AC
Circuito primario AF
Circuito Condensación
Caldera
Ventilación
Local
P01_E001
Ventilación
Local
P01_E003
Ventilación
Local
P01_E004
Ventilación
Local
P02_E002
Ventilación
Local
P02_E003
Ventilación
Local
P02_E005
3700 l/h
3700 l/h
18,5 kW
18,5 kW
25,9 kW
5180 l/h
5 kW
Vent.

## Slide 5
Sólo
calefacción
Circuito
primario AC
Caldera
Local
P01_E001
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005
450 l/h
18,5 kW
475 l/h
Circuito Secundario AC 2
Circ.Secund.AC 1
925 l/h

## Slide 6
Todo aire caudal constante unizona
Circuito
primario AC
Circuito
primario AF
Local
P01_E001
Caldera
18,5 kW
Enfriadora
de agua
18,5 kW
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005
3700 l/h
1812 m3/h
3700 m3/h
0,925 kW
3700 l/h
T
Free cooling
Q=18,5 kW
QT18,5 kW
Qs=14 kW
Ventilación

## Slide 7
Todo aire caudal variable
Circuito
primario AC
Circuito
primario AF
Caldera
18,5 kW
Enfriadora
de agua
18,5 kW
3700 l/h
1812 m3/h
3700 m3/h
0,925 kW
3700 l/h
Free cooling
Q=18,5 kW
QT18,5 kW
Qs=14 kW
Ventilación
Local
P01_E001
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005

## Slide 8
Todo aire caudal variable. Absorción llama directa
Circuito
primario AC
Circuito
primario AF
Caldera
18,5 kW
Absorción llama
directa
18,5 kW
3700 l/h
1812 m3/h
3700 m3/h
0,925 kW
3700 l/h
Free cooling
Q=18,5 kW
QT18,5 kW
Qs=14 kW
Ventilación
Local
P01_E001
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005
Torre
Circuito
Condensación
25,9 kW
5180 l/h
5 kW
Vent.

## Slide 9
Circuito primario
Bomba calor 2T
Bomba calor
QT= 18,5 kW
QC= 18,5 kW
3700 l/h
3700 m3/h
0,925 kW
QT=18,5 kW
Qs=14 kW
QC=18,5 kW
Ventilación
Todo aire caudal constante unizona
Recuperador
aire
sensible (50%)
1812 m3/h
3000 m3/h
0,75 kW
Local
P01_E001
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005
T

## Slide 10
3700 m3/h
0,925 kW
QT=18,5 kW
Qs=14 kW
QC=18,5 kW
Ventilación
Autónomo caudal constante
Recuperador
aire
entalpico
1812 m3/h
3000 m3/h
0,75 kW
QT=18,5 kW
Qs=14 kW
QC=18,5 kW
Local
P01_E001
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005
T
Bomba de calor

## Slide 11
Autónomo caudal variable
1812 m3/h
3700 m3/h
0,925 kW
Ventilación
QT=18,5 kW
Qs=14 kW
QC=18,5 kW
QT=18,5 kW
Qs=14 kW
QC=18,5 kW
Local
P01_E001
Local
P01_E003
Local
P01_E004
Local
P02_E002
Local
P02_E003
Local
P02_E005
Bomba de calor

## Slide 12
Autónomo mediante unidades terminales convencional
Ventilación
Local
P01_E001
Ventilación
Local
P01_E003
Ventilación
Local
P01_E004
Ventilación
Local
P02_E002
Ventilación
Local
P02_E003
Ventilación
Local
P02_E005
QT=9,5 kW
Qs=7 kW
QC=9,5 kW
QT=9 kW
Qs=7 kW
QC=9 kW
Bomba de calor
Bomba de calor

## Slide 13
Autónomo mediante unidades terminales V.R.V.
Ventilación
Local
P01_E001
Ventilación
Local
P01_E003
Ventilación
Local
P01_E004
Ventilación
Local
P02_E002
Ventilación
Local
P02_E003
Ventilación
Local
P02_E005
QT=9,5 kW
Qs=7 kW
QC=9,5 kW
QT=9 kW
Qs=7 kW
QC=9 kW
Bomba de calor
Bomba de calor

## Slide 14
Autónomo mediante unidades terminales
QT=2,5 kW
Qs=2 kW
QC=2,5 kW
Ventilación
Local
P01_E001
Ventilación
Local
P01_E003
Ventilación
Local
P01_E004
Ventilación
Local
P02_E002
Ventilación
Local
P02_E003
Ventilación
Local
P02_E005
QT=2,5 kW
Qs=2 kW
QC=2,5 kW
QT=4,5 kW
Qs=3 kW
QC=4,5 kW
QT=2 kW
Qs=1,5 kW
QC=2 kW
QT=5 kW
Qs=4 kW
QC=5 kW
QT=2 kW
Qs=1,5 kW
QC=2 kW

## Slide 15
Autónomo bomba calor aire agua en circuito cerrado
Ventilación
Local
P01_E02
Ventilación
Local
P01_E03
Ventilación
Local
P01_E04
Ventilación
Local
P02_E01
Ventilación
Local
P02_E02
Ventilación
Local
P02_E03
Caldera
Torre
13 kW
25,9 kW
5180 l/h
5180 l/h
5180 l/h
Circuito Bomba de calor
en circuito cerrado
Vent.
5 kW