OCUPACION

VIVIENDA                               30

POTENCIA CALEFACCION Y REFRIGERACION

(Residencial)			(Terciario)

Potencia Calefacción:         		100W/m2  			100W/m2

Potencia Refrigeración total		100W/m2			200W/m2

Potencia Refrigeración sensible 	75W/m2			150W/m2

Caudal de aire	impulsión (m3/h) = Pot(kW) x 300

Ventilación:

Residencial (HS3)	Ventilación (m3/h)=nºren/hora * Volumen

(nºren/hora del orden de 0,5)

Terciario 		Ventilación (m3/h)=Area(m2)*IDA*3.6/(m2/persona)

IDA1: Hospitales,…	20 l/s persona

IDA2: Oficinas,….	12,5 l/s persona

IDA3: Bares, Cines,..   8  l/s persona

POTENCIA ACS		Caudal instanténeo(l/s) * 1*4,186*(45-13) = Pot (kW)

Caudal instanáteno:	Lavamanos = 0,05 l/s;Ducha= 0,2 l/s;Bañera(1,4m o mas) =0,3 l/s

Bañera (menos de 1,4m)= 0,2 l/s;Bidé= 0,1 l/s;Fregadero= 0,2 l/s

Práctica: normal para uma casa: 0,18 l/s lo que supone 24 kW)

CALDERAS (4 kW a 400 kW, Real Decreto 275/1995)

EQUIPOS SOLO FRIO O BOMBA DE CALOR (Directiva 2002/31/CE (22/3/2002) Etiquetado energético acondicionadores aire)