MÉTODO ITERATIVO.

- Abrir TODAS las válvulas de equilibrado y mantener abiertas las de control. Limitar el caudal de la bomba a 110% para evitar que se sobrecargue con su válvula de descarga.

- Empezar por los terminales más próximos a la bomba ( los desbordados) y cerrar las válvulas de equilibrado hasta que se alcance el 90% del caudal de diseño. Si hubiese déficit de caudal hay que abrir la válvula de equilibrado. Si aún así no se alcanza el 90% revisar la instalación; filtros etc..

- Mide el caudal de la bomba. Probablemente el caudal ha aumentado. Volver a ajustar entre 100%-105% del caudal de diseño.

- Reajustar las válvulas de los terminales desbordados.

- Vuelve a 3 y 4. Hasta que se ajusten los caudales al diseño.

- Si la caída en la válvula de la bomba es grande, cambiar la bomba por una más pequeña o recortar el rodete.

- Si no hubiese suficiente altura, mientras los % de caudal sean los correctos no hay problema. Más tarde poner una bomba de mayor altura y las proporciones se mantendrán.

# MÉTODO DE COMPENSACIÓN

Preparación:

- Abrir a tope las válvulas de equilibrado y las válvulas de control. Si se supiera la colocación ( por un cálculo) de la posición de las válvulas de equilibrado, usar dicha información y cerrar de acuerdo.

- Al empezar cerrar todas las válvulas de los montantes excepto aquella del montante a equilibrar.

- La presión diferencial disponible para ese montante no será la de diseño, pero da igual ,lo importante es equilibrar relativamente los montantes entre ellos.

El principio siempre es el mismo y se aplica a los circuitos de los terminales de las ramas, luego a las ramas de cada montante y por último a los montantes.

Preferencia=3[kPa]

Para “tocar” cada válvula SOLO una vez  hace falta saber como el cierre de una válvula afecta a las demás en base a una referencia y compensar de forma general (proporcional).

## Método básico

1) Así hay que fijar la presión de referencia en la válvula más alejada (siempre la primera). La caída debe elegirse la mínima posible ( normalmente 3 [kPa]). La fórmula para el Kv de ésta  válvula que produzca 3[kPa] para un cierto caudal de diseño es:

Kv=5.8Qm3h=21Qls

o al menos, la caída de presión de la válvula totalmente abierta ( si es que cae más de 3[kPa]).

(Terminal 5)

2) A continuación se ajusta la siguiente válvula hacia el montante.

Preferencia

1

4

2

3

5

Al ajustar este terminal , la Preferencia se modifica ligeramente (indica sensibilidad a la perturbación).

Hay que utilizar la válvula asociada para que la presión de referencia vuelva a su valor original ( o de otro modo recuperar el caudal de diseño en el terminal más alejado).

Ahora los caudales 4 y 5  estan ajustados lo que implica que la P aplicada a 3 es la de diseño y estamos en disposición de ajustar su caudal de diseño.

3) Si ajustamos 3 , volvemos a perturbar el sistema y hay que recuperar la presión de referencia, lo que devolverá 4 y 5 a sus valores de diseño y así tendremos 3,4 y 5 equilibrados.

Preferencia

1

4

2

3

5

4) Finalmente llegaríamos a tener toda la rama de terminales equilibrado.

Una vez tenemos las ramas equilibradas, para equilibrar un montante ( tenemos los otros cerrados) tenemos que operar igual que antes pero con las ramas en lugar de con los terminales.

Pref

Pref

Pref

Finalmente para equilibrar la tubería principal de distribución de opera con el método básico pero con los montantes:

Pref

Pref

Si finalmente la caída de presión en la válvula asociada a todos los montantes ( la general) es demasiado grande , es porque tenemos una bomba que da demasiada altura. Puede ser aconsejable poner otra que dé menos altura o recortar el rodete.

Si el caudal fuera insuficiente , significa que la bomba debe ser de superior altura.