Análisis de redes hidráulicas

Visión aplicada

Las redes de tuberías (fluidos)  y conductos (aire) se diseñaban ( y diseñan todavía) tradicionalmente para su operación a carga total (o caso más defavorable). Pero con el advenimiento de bombas con variador de frecuencia ( velocidad variable VSD- variable speed drive) y los ahorros energéticos que ello conlleva incluso en el tamaño de bombas y ventiladore, se requiere ahora un buen control para asegurar que todo funciona de manera estable cuando la instalación no trabaja a plena carga.  Uno debería entender cómo varían las presiones en la red cuando cambia el caudal y las cargas térmicas y ello recibe el nombre de análisis de redes. Permite reducir una red compleja en una resistencia equivalente que determina la característica resistiva del sistema.

[1] Pérdidas por fricción.

En el análisis se busca fundamentalmente descubrir el tamaño de la bomba o ventilador  ( presión y caudal) necesario para que pueda con las pérdidas por fricción en; tuberías, conductos, elementos ( intercambiadores) y accesorios. Nota: En el caso de redes termohidráulicas ( cuyo cometido es transmitir potencia térmica) son redes en bucle cerrado y por lo tanto no hay que elevar el fluido – tan sólo durante le proceso de llenado pero para ello suelen haber sistemas especiales-.

Para las pérdidas de presión por fricción se puede usar la expersión del factor de fricción de Darcy ( expresado en altura de fluído) :

h=4L2Dγfv2h≡altura [m]v≡ velocidad [m/s]γ=ρ⋅g≡ peso específico [N/m3]L≡ longitud de la tubería [m]D≡ Diámetro de la tubería [m]f≡ factor de fricción de Darcyh=ΔPγΔP≡ caída de presión [Pa]ΔP=2DfLv2

Cuando cambiamos el diámetro de la tubería la velocidad del fluido cambia. Esto no afecta a la caída de presión total ΔPtotal pero sí afecta a la caída de presión estática ΔPestat ( la que “empuja” el fluído) y la presión dinámica ΔPdin ( aquella debida al movimiento del fluído). La relación es:

ΔPtotal= ΔPestat+ ΔPdin

Dónde:

ΔPdin=ρv22

( esto es , la energía cinética por unidad de volumen).

Para sistemas con aire esta presión suele ser del orden de 15 [Pa] a 5 [m/s], que es importante comparada con la caida de presión estática en un conducto de aire 1 [Pa/m]. Para un sistema hidráulico ( agua) a una velocidad de 1[m/s] la presión dinámica es 500 [Pa] y la caída de presión estática es 300 [Pa/m]. Por lo tanto la presión dinámica no es tan importante para el agua como lo es para el aire. Por lo tanto en análisis rápidos, la presión dinámica en sistemas de agua se suele ignorar.

Presión total

Presión dinámica

Presión estática

Sin fricción

Presión total

Presión dinámica

Presión estática

Con fricción

Luego la pérdida de energía está relacionada con la caida de presión estática ( no con la dinámica que se mantiene – el fluido se mueve por una tubería de cierto diámetro a velocidad constante -).

La pérdida de energía en accesorios ( válvulas etc..) está relacionada con la velocidad con la que atraviesa el fluido el accesorio. Por lo tanto se suele definir como:

ΔPaccesorio=Kρv22

Si se expresa la caida de presión por fricción, en función del caudal volumétrico Q [m3/s] se tiene:

ΔP=32fLπ2D5Q2

Que muestra la tremenda dependencia de la caída de presión con el diámetro de la tubería.

AGUA: Una tubería de 25 [mm] de Di (interior) de acero , de 1 [m] de larga y con un caudal de 0.46 [kg/s] de agua tiene una caída de  300 [Pa].  Si se toma un tamaño superior en la escala Di= 32 [mm] la caída es de 75 [Pa]. Se se toma un tamaño inferior en la escala Di= 20 [mm] la caída es de 980[Pa].

AIRE: Si el caudal de aire es 0.35 [m3/s]=1260[m3/h] la caída en un conducto de Di= 300 [mm] es 1[Pa]. Un tamaño superior Di=350[mm] produce 0.5 [Pa] y un tamaña inferior Di=250[mm]  es 2.6 [Pa].

En general cualquier pérdida de presión estática debida a la tuberia o a un accesorio se puede escribir como:

ΔP=RQ2

Pero en esta simplificación la resistencia hidráulica R, en el caso de la tubería, está relacionada con el factor de fricción de Darcy f que a su vez depende del Reynolds y por lo tanto del la velocidad y del caudal.

Re=ρvDμ

(1) Laminar si Re<2000

(2) Zona Critica 2000<Re<3000

(3) Turbulento –transisicón- 3000<Re

(4) Totalmente turbulento (sólo depende de la rugosidad)

En la zona (1) se usa la fórmula analítica de Poiseuille:

f=16/Re

En la zona (2) es impredecible ( puede ser laminar o turbulento). Es inestable.

En la zona turbulenta Colebrook-White:

f−12=−4⋅log10εs3.7⋅D+1.255Ref−12

Resolver esta ecuación para saber f en función del Reynolds y de la rugosidad de la tubería precisa de iteración. Existen alternativas explícitas de diversos autores, por ejemplo Miller propone:

f=0.254⋅log10εs3.7D+5.74Re0.9

En la zona totalmente turbulenta, como no depende del Reynolds ni de la rugosidad relativa tenemos:

f=0.254⋅log10εs3.7D+5.74Re0.9 ,εs3.7D>>>5.74Re0.9→f=0.254⋅log10εs3.7D

Por ejemplo, en aire los conductos tienen una rugosidad εs=0.15 [mm] mientras que para acero εs=0.046[mm] ( nota: si la tubería está oxidada puede subir a 2.5 [mm]).

[2] Resistencia del fluido

Si a pesar de todo asumimos que el factor de fricción es constante, entonces la R –resistencia hidráulica-  es constante y simplifica el análisis ( para un cálculo detallado se debería tener en cuenta todo lo anterior, pero esta sección busca una visión práctica).

Es una buena aproximación. El ajuste del error hace que el exponente del caudal volumétrico se modifique ; en lugar de 2 se pone 1.864. Sin embargo para el análisis el error relativo es pequeño.

Usemos una analogía electrica del problema.

[2.1] Resistencias en serie

La figura muestra dos resistencias hidráulicas en serie: R1 yR2. Si se pretende simplificar el circuito en un solo elemento se debe hacer:

ΔP1=R1Q2ΔP2=R2Q2ΔPeq=ReqQ2ΔPeq=ΔP1+ΔP2=(R1+R2)Q2=ReqQ2(R1+R2)=Req

Luego sucede lo mismo que en circuitos eléctricos.

R1

R2

Q

Q

[2.2] Resistencias en paralelo.

En este caso la caída de presión debe ser la misma por cada rama pero no los caudales luego:

ΔP1=R1Q12=ΔP2=R2Q22=ΔPeq=ReqQ2Q=Q1+Q2ΔPReq12=ΔPR112+ΔPR2121Req12=1R112+1R212Req=R1R2R1+R2+2R1R2

R1

R2

Q

Q

Q1

Q1

ΔP

Si las resistencias R1 y R2 fueran iguales a R, la resistencia equivalente sería Req=R/4, ¡ esto es totalmente diferente del caso eléctrico ya que sería R/2!.

Imaginese 3 resistencia hidráulicas en paralelo iguales a R. La resistencia equivalente sería ¡R/9!.

Esto tiene implicaciones serías en los sistemas de producción ; calderas y enfriadoras en paralelo. ¿Por qué?. Pues porque cuando se van arrancando en función de la demanda de potencia térmica del edificio y una rama que estaba cerrada se abre la resistencia hidráulica del conjunto lo nota mucho, es muy sensible.

[2.3] Circuitos de agua

PROBLEMA 2.3.1

Veamos el  ejemplo de la figura:

R –tub-

R-rad-

R-tub-

R –tub-

R –tub-

R-rad-

R-caldera-

a

b

c

d

e

f

Una caldera+ bomba+2 radiadores unidos por tuberias. Todos con resistencias hidráulicas iguales R.

¿Cuál es la resistencia equivalente entre b y e?

SOLUCIÓN:

Tenemos 3 resistencias en serie, luego Req=3R y otro en paralelo con esta de valor R luego:

3R⋅R3R+R+23R⋅R=3R4+23=0.4R

Luego es menos de la mitad que una R.

PROBLEMA 2.3.2

Si los radiadores  tienen que dar la misma potencia máxima necesitarán el mismo caudal; 1) ¿Tendrán el mismo caudal? 2)¿Cual será su relación?.

- hay más resistencia entre c-d que entre b-e por lo tanto NO pasará el mismo caudal.

- La caída de presión estática en b-c-d-e es igual a la que hat entre b-e pero sus resistencias son diferentes. Esto en forma de ecuación se escribe:

RQb−e2=3RQb−c−d−e2

Dándo una relación de caudales de:

Qb−eQb−c−d−e=3=1.73

Pasa casí el doble ( un 73% más) por el radiador más próximo. Si se dejara así el radiador más lejano estaría frío y el más próximo muy caliente y la instalación funcionaría mal ( quejas del usuario aseguradas). Se debe equilibrar utilizando válvulas de equilibrado.

PROBLEMA 2.3.3.

- ¿Qué válvulas de equilibrado son necesarias?

- ¿Cuál es la R equivalente del circuito?

- ¿Qué presión hace falta en la bomba para circular el agua? ( se necesita 2Q de caudal, uno para cada radiador).

SOLUCIÓN:

- El cirucito a-b-c-d-e-f  es el que tiene mayor resistencia. Se suele llamar circuito indicial ya que indica las necesidades de bombeo. El a-b-e-f es el de menor resistencia por eso hay que poner una válvula en la rama b-e. Si la válvula tiene una caída de presión llamada Rbv entonces su valor para que todo funcione bien debe ser:

Q=Qb−e=Qb−c−d−e(R+Rbv)Qb−e2=3RQb−c−d−e2Rbv=3R−R=2R

Lo que era lógico aumentar la resistencia hasta que iguale el otro ramal.

- Así ahora tenemos 2 resistencias de valor 3R en paralelo por lo tanto su resistencia equivalente es 3R/4. Esta, a su vez está en serie con 2 resistencias R de la tubería y otra R de la caldera. La suma en serie da 15R/4.

- La bomba necesita pues: 15R/4 (2Q)2= 15RQ2 de altura.

En general, cuando tenemos el circuito equilibrado y los caudales por cada rama en paralelo tienen su caudal de diseño la resistencia equivalente es:

R1⋅Q12=R2⋅Q22R2R1=Q1Q22Req=R1Q1Q1+Q22

Esto puede usarse para circuitos más generales:

R

R

R

R

R

R

R-caldera-

a

b

c

f

i

j

Rbv4

Rbv3

R

R

R

h

Rbv2

R

R

R

c

d

e

g

Por cada rama de radiador se necesita una caudal de diseño Q4,Q3,Q2 y Q1 respectivamente. Supongamos por simplificar que son iguales a Q. Así para ver el circuito equivalente se debería poner:

1) Rbv2 = 2R => luego la Req de la parte derecha será (3R || 3R)

Req=3RQ1Q1+Q22=3RQQ+Q2=3R122=34R=0.75R.

R

R

R

R

R

R

R-caldera-

a

b

i

j

Rbv4

Rbv3

R

R

3R/4

h

c

d

g

- Para equilibrar y saber Rbv3, como las caidas de presión son iguales ( c-d-g y c-h:

(Rbv3+R)Q2=2R+34R2Q2

Tras algo de cálculo se obtiene:

(Rbv3+R)Q2=2R+34R4Q2=11RQ2Rbv3=10R

Ahora ya sabemos la resistencia de equilibrado, la resistencia equivalente será usando de nuevo la expresión general:

Req=(2R+34R)2Q2Q+Q2=114R232=119R=1.22R

R

R

R

R

R

11R/9

R-caldera-

a

b

i

j

Rbv4

h

c

- Falta la última válvula de equilibrado. Siguiendo igual que antes:

(Rbv4+R)Q2=119R+2R3Q2=(11R+18R)Q2=29RQ2Rbv4=28R

Y por lo tanto la equivalente:

Req=(2R+119R)3Q3Q+Q2=299R342=2916R=1.8125R

R

29R/16

R

R-caldera-

a

b

i

j

Luego finalmente la resistencia equivalente total es:

Req=2R+2916R=6116R

Y la altura necesaria de la bomba ( el caudal ya sabemos que es 4Q):

Req4Q2=6116R8Q2=61RQ2

[2.4] Dimensionamiento de las tuberías

Si se diseñara el circuito anterior se iría a las tablas y se seleccionaría el D de las tuberías buscando perder la misma presión por metro lineal en todas ellas ( método de pérdida de carga constante). Existen otros métodos ( algunos mucho mejores) pero no son tan sencillos.  Habitualmente se toma 300 [Pa/m] como pérdida normal. Así se debería buscar el circuito índicial, aquel con una resistencia hidráulica mayor y que determina el tamaño de la bomba. Pero este método no es el método que se mostró arriba.

PROBLEMA

- ¿ Cuál es el circuito indicial  del circuito anterior?

- ¿Cuál es su resistencia?

SOLUCIÓN

- De lo anterior se ha visto que es el más alejado. EL a-b-c-d-e-f-g-h-i.

- Em el caso anterior com todos los radiadores con el mismo caudal de diseño Q tenemos que la pérdida de carga es:

R(4Q)2+R(3Q)2+R(2Q)2+3RQ2+<vuelta>+R(2Q)2+R(3Q)2+R(4Q)2=61RQ2

Que es lo que se había obtenido antes. Por lo tanto la resistencia del circuito indical es igual a la resistencia equivalente de la red. Se puede calcular como:

Req(4Q)2=61RQ2→Req=6116R

NOTA: OJO la definición de circuito indicial como aquel con la mayor resistencia es engañoso ya que una vez el sistema está equilibrado, todos los circuitos tienen la misma resistencia.

Buscar como circuito indicial aquel que tiene más longitud puede ser engañoso también. Veamos el siguiente ejemplo:

R

R

R

R

R

R

a

b

e

f

d

c

3Q

Q

¿Dónde ponemos la válvula de equilibrado? Si la ponemos dónde siempre:

R

R

R

R

R

R

a

b

e

f

d

c

3Q

Q

Rbv

(R+Rbv)(3Q)2=3RQ2→Rbv=−23R   ¡absurdo!

Luego hay que ponerla en el otro ramal y de valor:

(R)(3Q)2=(3R+Rbv)Q2→Rbv=6R

Por lo tanto la mejor forma de definir el circuito indicial es como aquel circuito que no requiere ( ha requerido) válvula de equilibrado. Coincide con el circuito más largo muy a menudo pero NO siempre.

NOTA: EL sistema de método de carga constante , asume desde el principio que el circuito ya está equilibrado, por eso el circuito indicial debe ser usado para estimar el tamaño inicial de las tuberías y la bomba.

[2.5] Método de fricción constante

Volvamos al ejemplo anterior para aplicar el método. El circuito indicial era el más largo. Así si dejamos las últimas resistencias tal cual están (R- calculada de forma que se pierdan 300 [Pa/m]) entonces los montantes se dimensionarán para que se produzca la misma pérdida. Supongamos – por simplificar- que todas las tubería tienen la misma longitud L.

ΔP=RQ2=300⋅L[P]=ΔP=R'(2Q)2→R'=R4ΔP=RQ2=300⋅L[P]=ΔP=R''(3Q)2→R''=R9ΔP=RQ2=300⋅L[P]=ΔP=R'''(4Q)2→R'''=R16

R ‘’’

R

R’’’

R ‘’

R’’

R

R-caldera-

a

b

c

f

i

j

R’

R’

R

h

R

R

R

c

d

e

g

R /16

R

R/16

R/9

R/9

R

R-caldera-

a

b

c

f

i

j

R/4

R/4

R

h

R

R

R

c

d

e

g

Este circuito sería obtenido con el método de diseño de pérdida de carga constante ( que supone que todo está equilibrado ya).

PROBLEMA

¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito?

SOLUCIÓN

Como se vió una vez equilibrado la caida a través de cualquier circuito es la misma, por lo tanto usando el mismo circuito indicial tenemos:

ΔP=R16(4Q)2+R9(3Q)2+R4(2Q)2+3RQ2+<vuelta>+R4(2Q)2+R9(3Q)2+R16(4Q)2ΔP=9RQ2LuegoΔP=Req4Q2=9RQ2→Req=916R

Esta resistencia es mucho menor que la que se calculó anteriormente 61R/16.

[2.6] Diagramas de pérdida de carga

P

Distancia

Pérdida de carga constante

a

b

c

d

j

Si el vaso de expansión se conecta a la aspiración de la bomba ( sitio habitual) el diagrama sería:

P

Distancia

Pérdida de carga constante

a

b

c

d

j

Hay que garantizar que toda la instalación tiene al menos 1 [bar] de presión por encima de la atmosférica.

[2.7] Característica de la bomba

Hasta aquí se consideró que existe cualquier bomba que se desee, con una característica de presión ( altura) y caudal cualquiera que se ajuste a nuestras necesidades. Pero esto no es así. El sistema en la realidad funcionará en el punto de equilibrio entre la bomba y la resistencia del circuito. La curva genérica que describe a una bomba o ventilador tiene la forma:

ΔP=ΔP0⋅1−QQ02

ΔP0 y Q0 son los puntos de corte de la parábola con los eje-y y con el el eje-x respectivamente. Existen expresiones polinomiales también.

Para el sistema tendremos:

ΔP=ReqQ2

[2.8] Leyes de bombas y ventiladores

Sirven para entender cómo reacciona una bomba cuando varía su velocidad de giro. Las tres leyes que se va a usar para bombas centrífugas son:

Q∝n

.n es la fracción de velocidad: 0- parado, 1- a plena velocidad.

La segunda ley es:

ΔP∝n2

La tercera tiene que ver con la potencia, que es el producto de la altura por el caudal:

QΔP∝n3

La eficiencia es el cociente entre la energía del fluido y la electricidad consumida. Suele estar alrededor del 80%.

Cuando se cambia la velocidad  de giro la característia cambia así:

ΔP=ΔP0⋅n2−QQ02

ΔP0 es la presión a caudal nulo

Q0 es el caudal a presión nula.

[2.8] Máxima potencia al fluido

No es bueno operarar la bomba lejos de su punto óptimo de rendimiento. Fuera de su rango la bomba sólo calienta el fluido. El punto de máxima potencia se obtiene diferenciando la expresión de la potencia:

Pot=QΔP=QΔP0⋅n2−QQ02dPotdQ=0=n2−3QQ02ΔP0

Por lo tanto el máximo está cuando:

Q=Q03

, entonces la presión vale:

ΔP=23ΔP0

Esto sólo da una aproximación al punto más eficiente para hacer operar la bomba.

[2.9] Velocidad variable

Tradicionalmente se ha usado válvulas de 3 vías para controlar la potencia comunicada por los sistemas hidráulicos. Cuando la demanda de energía es baja esto significa que debemos estar moviendo tanto líquido como en el caso de plena carga. Esto a su vez hace perder o ganar más calor a lo largo de las tuberías.  Por lo tanto es interesante poder modular.

Si se compara la energía transportada y la del transporte:

PotCalor=m⋅cp⋅Ti−Tr=Q⋅ρ⋅cp⋅Ti−TrPot=QΔPPotPotCalor=ΔPρ⋅cp⋅Ti−Tr

Si tomamos 300 [Pa/m] Ti=80[ºC],Tr=70[ºC],cp=4.2 [kJ/kgK], queda 7.14x10-3[m-1]

Si asumimos unos 100[m] de instalación ( tuberías y accsorios) y una eficiencia del bombeo total del 50%  se requieren unos 3.6 [W/kW] por cada kW de potencia a transmitir. ¡Este valor en el caso de aire puede subir hasta 14 veces más!, esto es 50 [W/kW térmico], ya que la relación anterior vale 0.1.

[2.10] Válvulas de 2-vías.

Las válvulas de 3 vías mantienen el caudal y regulan por temperatura mezclando corrientes o reduciendo el caudal sobre el emisor. Las válvulas de 2 vías regulan cerrando el paso, o sea, por caudal por lo tanto permiten regular la velocidad de la bomba. Cuando empiezan a estrangular la presión sube agua arriba  y la bomba sabe que debe reducir su velocidad y por lo tanto la potencia que consume. Habitualmente lo que se mide es la presión diferencial en un cierto elemento.(Diferencia entre entrada y salida).

R /16

R

R/16

R/9

R/9

R

R-caldera-

a

b

c

f

i

j

R/4

R/4

R

h

R

R

R

c

d

e

g

PROBLEMA

Considera el circuito de la figura.  Calcula la velocidad de la bomba cuando por cada emisor se pide la mitad del caudal (0.5Q) de diseño. Asume que a plena carga la bomba funciona en su punto de máxima potencia.

SOLUCIÓN

Como se vió a plena carga el circuito indicial genera una pérdida de carga de 9RQ2 con un caudal de 4Q. Esta presión está por encima de la presión atmosférica y añadiendo la presión del vaso de expansión conectado en la aspiración de la bomba. Si la elección de la bomba fue correcta sus valores de diseño deben ser:

ΔP0=329RQ2=272RQ2Q03=4Q→Q20=48Q2ΔP=272RQ2n2−Qtotal248Q2

Qtotal es la suma de los caudales que pasan en cada momento por lo emisores. Q es el caudal de diseño a plena carga ( el mismo para todos los emisores).

La ecuación de control en este caso es sencilla.(No se asume PID). La bomba varía su veocidad para mantener en salto de presión entre d-g siempre constante e igual a 3RQ2 ( valor de diseño a plena carga). Si se usa la expresión para la caída de  presión en el circuito indicial tenemos:

3RQ2=ΔPbomba−2ΔPa−b−2ΔPb−c−2ΔPc−d

Substituyendo:

3RQ2=272RQ2n2−Qtotal248Q2−2R16Qtotal2−2R9(Q1+Q2+Q3)2−2R4Q1+Q22

Si se usa las fracciones de carga de cada emisor se tiene (diversidades):

x1=Q1Q,x2=Q2Q,....3=272n2−(x1+x2+x3+x4)248−18(x1+x2+x3+x4)2−29(x1+x2+x3)2−12x1+x22Esta ecuación es la de control. Relaciona la velocidad de giro con la carga de los emisores. Si todos tienen x=0.5 se tiene:

.n=0.65

Por lo tanto la velocidad debe ser el 65% de su velocidad máxima.

Nota: reducir el caudal a la mitad no implica reducir la potencia térmica del emisor a la mitad.

[2.11] Diversidad de la carga

El punto anterior sirvió para obtener la ecuación de control de la bomba. Pero eso no significa que sea suficiente. Puede ocurrir que al bajar la velocidad de la bomba no exista suficiente presión para suministrar el caudal requerido por alguna rama. Hace falta la ecuación del sistema. Se obtiene al igualar la presión de la bomba con la curva característica de la misma y la ecuación resistiva del sistema.

272RQ2n2−Qtotal248Q2=2R16Qtotal2+2R9(Q1+Q2+Q3)2+2R4Q1+Q22+3RQ12	En términos de diversidades:

272n2−(x1+x2+x3+x4)248=1!8(x1+x2+x3+x4)2+29(x1+x2+x3)2+12x1+x22+3x12Si se pone todas las ramas a mitad de caudal x=0.5 se obtiene:

.n=0.5

Esta velocidad es menor que aquella ( n=0.65) que marca la ecuación de control. Por lo tanto habrá presión de sobra para alimentar todas las ramas con el caudal requerido. De hecho las válvulas cerrarán algo.

[2.12] Falta de caudal

Ocurre cuando alguna rama tiene un caudal por debajo del deseado en ese momento para satisfacer la demanda térmica. Se produce cuando el control impone una velocidad a la bomba inferior a la que marcaría la ecuación del sistema. La velocidad del control nc debe ser siempre superior a la del sistema ns.

Si en las dos ecuaciones anteriores se busca que nc>ns simpre en fucnión de las deiversidades se obtiene que x1≤1.Como mantenemos la presión diferencial en el extremo siempre en su valor de diseño (carga máxima) eso implica que el ramal 1 nunca se desbordará ( tendrá más caudal que el de diseño y se cumple que x1≤1 siempre). Así en el caso anterior nunca se dará el caso de no  poder satisfacer una demanda ( una diversidad).

Sin embargo, si en la ecuación de control la consigna de presión diferencial se pone a otro valor por debajo del valor de diseño puede ocurrir la falta de caudal.

[2.12.1] Circuito con 2 ramales

Consideremos la figura con 2 ramales y 2 válvulas de regulación:

R /4

R

R/4

R

R

R

a

b

e

f

d

c

2R

El caudal total de diseño es 2Q ( Q por cada ramal). Luego la resistencia total equivalente es:

ΔP=R4(2Q)2+3RQ2+R4(2Q)2=5RQ2=Req(2Q)2Req=54R

Si las válvulas modulantes tienen cada una una resistencia de 5R ( cuando están totalmente abiertas)  para proporcionarles una autoridad (en la rama c-d) de 0.5 tenemos:

ΔP=R4(2Q)2+3RQ2+5RQ2+R4(2Q)2=10RQ2=Req(2Q)2Req=52R

Si la vávula de equilibrado 2R se quita y vemos la resistencia equivalente con las válvulas de modulación abiertas tenemos:

3R+5R||5R+R→Req=8R6R8R+6R+28R6R=4814+83R=1.72RReqtotal=Req+R4+R4=2.22R

Hay que ver cual es la caracteristica de la bomba para descubrir cómo funciona la red. Para su selección imaginemos que se ha tomado; caudal = 2Q y ΔP=10RQ2. Por lo tanto : ΔP0=3/2ΔP , Q0=(2Q)/31/2

ΔP=ΔP0⋅n2−QQ02ΔPtotal=3210RQ2⋅n2−Qtotal2Q32=15RQ2n2−112QtotalQ2

Para saber el punto de funcionamiento se debe igualar la curva resistente y la de la bomba ( curva del sistema):

Luego es caudal es 8% superior al de diseño ( que es 2Q).

El caudal por cada rama es:

Qb−e=1.11QQc−d=0.97Q

El circuito está desequilibrado aunque en este caso, no es tan malo si se compara con el circuito equilibrado.

Si la bomba es de velocidad variable y controla con la presión diferencial b-e , el valor de consigna de la presión diferencial se ajusta asumiendo el caudal de diseño por b-c-d-e, a:

R /4

R

R/4

R

R

R

a

b

e

f

d

c

5R

ΔPb−e=RQ2+5RQ2+RQ2+RQ2=8RQ2

La bomba no será capaz de suministrar esta presión diferencial a plena velocidad por culpa del desequilibrio provocado.

[2.12.2] Circuito con 20 ramas

Imaginese un circuito como el anterior ( en “escalera”) pero con 20 ramales, con el último ramal idéntico al anterior. El circuito equilibrado tendrá una necesidad de presión en la bomba de:

ΔP=(N−1)2R<idayvuelta>+3R+RveQ2N≡ número de ramalesRve≡ resistencia de la válvula modulante del extremo

Aquí se asumió que se diseño con el método de pérdida de carga lineal constante. Si se da una autoridad a Rve de 0.5 se tiene:

Autoridad=caida de presión en la válvula (abierta)caida de presión en la válvula (cerrada)=bomba0.5=RveQ22(N−1)R+3R+RveQ2

Luego

Rve=2(N−1)R+3R

Si no se equilibra el circuito y las válvulas de modulación de todas las ramas son iguales habrá problemas.

Tomemos N=20. La rama más cercana a la bomba tiene una resistencia de tubería de R1=R/400 ( método pérdida de carga constante). Así la válvula del extremos tendrá según lo visto Rve=2(N-1)+3R=41R y el circuito equilibrado tendrá una presión en la bomba de:

ΔP=2(N−1)R+3R+RveQ2=2(20−1)R+3R+41RQ2=82RQ2

La resistencia equivalente del circuito es 0.153R. (Cada rama tiene una válvula de modulación de resistencia 41R ).

| Q | R(tub) | Rramal no equilibrado | Req (por R) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Q | R/(20)2=R/400 | R+Rv=R+41R | 0.160 |
| 19Q | R/361 | R+Rv=R+41R | 0.155 |
| 18Q | R/324 | R+Rv=R+41R | 0.170 |
| 17Q | R/289 | R+Rv=R+41R | 0.188 |
| 16Q | R/256 | R+Rv=R+41R | 0.209 |
| 15Q | R/225 | R+Rv=R+41R | 0.234 |
| 14Q | R/196 | R+Rv=R+41R | 0.264 |
| 13Q | R/169 | R+Rv=R+41R | 0.301 |
| 12Q | R/144 | R+Rv=R+41R | 0.347 |
| 11Q | R/121 | R+Rv=R+41R | 0.406 |
| 10Q | R/100 | R+Rv=R+41R | 0.483 |
| 9Q | R/81 | R+Rv=R+41R | 0.586 |
| 8Q | R/64 | R+Rv=R+41R | 0.730 |
| 7Q | R/49 | R+Rv=R+41R | 0.937 |
| 6Q | R/36 | R+Rv=R+41R | 1.253 |
| 5Q | R/25 | R+Rv=R+41R | 1.776 |
| 4Q | R/16 | R+Rv=R+41R | 2.734 |
| 3Q | R/9 | R+Rv=R+41R | 4.804 |
| 2Q | R/4 | R+Rv=R+41R | 10.746 |
| 1Q | 3R | R+Rv=R+41R | 44R |

Luego la resistencia equivalente del circuito sin equilibrar es 0.160R. Ahora bien si se supone que está equilibrado la resistencia sería (usando el circuito indicial):

ΔP=(2(N−1)R+3R+Rve)Q2=2(2(N−1)R+3R)Q2Req=ΔP(20Q)2=205R

Por lo tanto la distribución de caudales en el caso no equilibrado tendrá la forma:

20

1

Más alejado

Exceso respecto al diseño

Caudal

Presión

0%

30%

-10%

La rama más próxima a la bomba está desbordada en un 30% y las 5 más alejadas tienen un defecto de caudal. La presión disponible en cada ramal está por debajo de la necesaria por diseño. Eso hace que aunque la bomba sea de velocidad variable no se pueda alcanzar la presión necesaria.

[2.12.3] Posición del sensor

¿Dónde se pone el sensor de presión diferencial?. Al final, en el último ramal ¿siempre?. Si se pone el sensor más cerca de la bomba su presión diferencial de consiga debe lógicamente aumentarse. ¿Qué pasa si se pone según al figura siguiente?

R /16

R

R/16

R/9

R/9

R

R-caldera-

a

b

c

f

i

j

R/4

R/4

R

h

R

R

R

c

d

e

g

La caída de presión en diseño será la de la bomba menos la que cae en las tuberías de ida y vuelta:

9RQ2−2R16(4Q)2=7RQ2

Así el margen de funcionamiento de la bomba se ve reducido. ( ver dibujo)

Por lo tanto, cuanto más lejos se tome la señal de la presión diferencial más posibilidad de ahorro energético existirá.

[2.13] Autoridad

Breve comentario sobre la autoridad. Los emisores de calor ( o de “frío”) debido a que se basan en un salto de temperaturas logarítmico medio (DMLT) no presentan una relación lineal entre el caudal que pasa por ellos y la potencia térmica que transmiten. Por dicha razón las válvulas de control y modulación presentan una característica no lineal que intenta compensar esto de manera que haya una relación , esta vez sí, lineal entre el levantamiento del vástago de la válvula y la potencia térmica que transmiten.

Sin embargo esta relación es cierta si la presión disponible para el conjunto válvula regulación+intercambiador se mantiene siempre constante. Pero en funcionamiento real en una red, este valor va cambiando y la curva que relaciona levantamiento de vástago de la válvula a caudal que deja pasar se modifica respecto de los ideal. La autoridad de la válvula garantiza que dicha alteración no sea grave y que se mantenga ( más o menos) la relación de linealidad entre el movimiento del vástago de la válvula y la potencia térmica transmitida. En caso contrario tendremos problemas ya que no podremos controlar la emisión de calor o frío.

La autoridad se define por:

Autoridad=ΔPvΔPv+ΔPs

Esto es; la razón entre la caída de presión en la válvula cuando está totalmente abierta y la caída de presión en la válvula cuando está cerrada y se le aplica toda la presión disponible en el sistema ( que es la de la bomba). Nota: esto tiene matices. La definición de la autoridad es un “arreglo” para intentar garantizar que la red podrá controlar la emisión de sus terminales a cualquier carga térmica parcial.

Rsistema

Rve

a

b

i

j

La relación entre caudal y posición del vástago es:

Q=Qmaxea(α−1)Qmax= caudal a válvula abierta a topea= constante =3.22α= posición del vástago (0-cerrado, 1-abierto)

En términos de resistencia tenemos:

R=Rabiertoe−2a(α−1)

Cuando cierra las ecuaciones anteriores no producen resistencias infinitas y caudales nulos. En la práctica la válvula puede modular un rango de caudales ( la razón entre el Qmax y Qmin es 25).

El comportamiento ideal de la válvula sería aquella que complementara la acción del caudal sobre el emisor. Así sería:

Q=QmaxsΦ1−s(1−Φ)Φ= eficiencia del intercambiador

Nota: en cualquier caso lo mejor es poder simular la red completa para diferentes necesidades de carga térmica y ver que la red se comporta razonablmente bien para la diversidad de carga más importante.

[2.14] Válvulas de 2vías. Modulantes.

Si se usan éstan válvulas con productores ( enfriadoras o calderas) que requieren un caudal constante o mínimo se debe ir con cuidado. Imagine el lector una caldera doméstica con una bomba a velocidad constante y radiadores con válvulas termostáticas en radiadores. A medida que cierran los radiadores el exceso de presión y caudal debe ser desviado.

La forma más común es la que muestra la figura. Existe un sensor de presión diferencial en la bomba. Al cerrar las válvulas la curva resistente del sistema aumenta y la presión en la bomba sube y eso hace abrir a la válvula de 2vías modulante del bypass.

R-caldera-

a

b

c

f

i

j

h

c

d

e

g

Otra alsternativa es poner una válvula de 3-vías en el último emisor para que siempre exista agua circulando por el circuito indicial.

R-caldera-

a

b

c

f

i

h

c

d

e

g

[2.5] Secuenciación de calderas

Se usan las calderas en paralelo, más que en serie para reducir la caída de presión del circuito de producción. Se pueden aislar y mantener sin necesidad de interrumpir el servicio.

Para secuenciar el arranque de cada caldera en paralelo se precisa de una señal de control.  Los circuitos de producción y de servicio suelen estar conectados a través de una gran tubería. La razón es que los cambios de caudales en cualquiera de los circuitos no interfiera ( modifique) los caudales en el otro y haga el control más sencillo.

[2.?] Sistemas con retorno invertido

Se conocen popularmente como “auto-equilibrantes”,

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Q1

Q2

Q3

a

b

c

e

g

d

f

De la figura se presume que en cada rama la resistencia es la misma 4R y por lo tanto el caudal será el mismo por cada una de ellas. Pero esto es falso. Veamos el análisis de la red.

Si asumimos equivocadamente que Q1=Q2=Q3 tenemos:

ΔPbceg=3RQ2+R(2Q)2=7RQ2

ΔPbdeg=R(2Q)2+2R(Q)2+R(2Q)2=10RQ2

Esto no puede ser. Los dos ramales extremos, por simetría tendrán el mismo caudal Qext, pero el del centro tendrá un caudal distinto Qint.

2Qext+1Qint=3QQ= caudal que queremos por cada ramal3RQext2+R(Qext+Qint)2=R(Qext+Qint)2+2RQint2+R(Qext+Qint)23Qext2=2Qint2+(Qext+Qint)23Qint2−2QextQint−2Qext2=03Qint2+12QQint−9Q2=0

Resolviendo tenemos Qint=0.65 Q y Qext=1.175Q. Estas son las deviaciones respecto del caudal que deseamos.

Se puede hacer un análisis similar con redes mayores. Si tuvieramos 6 montantes tendríamos:

Ramales extermos ( exteriores) 2.24Q

Ramales siguientes ( 2 y 5) 0.683 Q

Ramales internos (3 y 4) 0.077 Q

¡Lo cual hace que sean muy distintos!.

Por lo tanto se debe hacer una correcta selección de las tuberías para conseguir un correcto funcionamiento del caso invertido.

Por ejemplo en el caso de 6 montantes:

R

R

R/25

R

R

R

R/16

R/4

R

R

R

R

R

R

R

R/4

R/25

R/16

Q

Q

Q

a

b

c

e

g

d

f

R

R

R/9

R/9

Q

Q

Q

5Q

4Q

3Q

2Q

Q

Por último si se compara la resistencia equivalente del circuito en “escalera” y en retorno invertido de las figuras:

4R

2R

2R

2R

R/4

R/4

b

c

e

g

d

f

2R

R

R

2R

2R

R/4

R

b

c

e

g

d

f

2R

R

R/4

Tenemos Req(retorno invertido)= 0.44R mientras que Req(escalera)=2/3R=0.67R, por lo tanto, como los caudales son los mismos pero las resistencias son distintas el circuito con retorno invertido ¡consume un 66%  de la potencia de un circuito en escalera y además no hay que poner válvulas de equilibrado!.