## Generalidades
Potencia TERMICA |  |  | Catalogo FL300 R3-Calor-Min |  |  | "P=KQ^2" | Caída de presión en Fan coil
FANCOIL |  | Caudal agua | 443 | l/h |  | 0.443 | m3/h
|  |  | 0.12306 | l/s |  | 0.6 | m.c.a | K= | 3.0573
Real | [5 empty] | Luego
345.4545 | l/h |  |  |  |  | 0.345 | m3/h
0.09596 | l/s | Potencia | 2.502 | kW |  | 0.3639 | m.c.a | 3568.6394 | Pa
|  | Salto T agua | 4.856 | ºC salto |  | 0.493 | m3/h
|  |  | 50 | Tce |  | 0.3 | m.c.a | K= | 1.2343
|  |  | 45.144 | Tcs |  | Luego
|  |  | Densidad del aire | 1.2 | kg/m3 | 0.388 | m3/h
|  |  | Caudal volumétrico | 300 | m3/h | 0.18582 | m.c.a | 1822.265 | Pa
|  |  | Caudal másico | 0.1 | kg/s
|  |  | Cp aire | 1 | KJ/kgK | 1mca= | 9806.65 | Pa
|  | SaltoT aire | 25.02
|  |  | 20 | Tfe
|  |  | 45.02 | Tfs
|  | Factor R | 0.19409
|  | Factor P | 0.834
|  | Factor F | 0.944
|  |  | 11.7558 | DMLT*F
|  |  | 0.21283 | UA KW/K
0.40111 | mcp_H2O |  | 0.5156 | mcp_H2O
0.1 | mcp_Aire |  | 0.1 | mcp_Aire
0.1 | mcp_MIN |  | 0.1 | mcp_MIN
2.1283 | NTU |  | 2.1283 | NTU
0.24931 | Cr |  | 0.19395 | Cr
0.81992 | eficiencia |  | 0.83406 | eficiencia
3 | Qmax |  | 3 | Qmax
2.4598 | kW |  | 2.5022 | kW

## Calculo-Circuitos
Prediseño usando la Formula petit Jean | [5 empty] | nº total FL300R3 |  | Potencia
ZONA ESTE | FL300R3 | 0.34545 | m3/h | 15.2 | m3/h | 44 |  | 84.9173 | [kW]
Caudal | Caída presión | Prediseño | Selección tubería concreta |  | Caída real
[m3/h] | [Pa/m] | [mm] | [NPS]pulgadas | [DN][mm] | [Pa/m] | Descripcion | [m]Longitud | [m2]Sección | [m3]Volumen
15.2 | 200 | 69.469 | 2.5 | 65 | 271.3533 |  |  | 0.0029465 | 0
[6 empty] | Qtotal |  | nº total FL300R4 |  | nºtotal FL300R3 |  | Potencia
ZONA OESTE | FL300R4 | 0.38795 | 0.12245 | 6 |  | 16.9 | m3/h | 40 |  | 4 | 1.3818 | 98.3486 | [kW]
16.9 | 200 | 72.2788 | 2.5 | 65 | 331.2735
15.5182 | 200 | 70.0093 | 2.5 | 65 | 282.1285
11.6386 | 200 | 62.8679 | 2 | 50 | 610.1715
7.7591 | 200 | 54.022 | 2 | 50 | 284.4753
3.8795 | 300 | 38.4386 | 1.25 | 32 | 721.1054
1.3818 | 200 | 28.3341 | 1 | 25 | 359.8534
1.0364 | 250 | 24.3333 | 0.73469 | 20 | 640.4113
0.69091 | 200 | 21.8638 | 0.73469 | 20 | 302.773
0.34545 | 200 | 16.8709 | 0.53061 | 15 | 352.1318
3.8795 | 250 | 39.8661 | 1.25 | 32 | 721.1054
3.1036 | 200 | 38.3478 | 1.25 | 32 | 474.4979
2.3277 | 200 | 34.4361 | 1.25 | 32 | 277.7876
1.5518 | 200 | 29.5907 | 1 | 25 | 446.2257
0.77591 | 200 | 22.8334 | 0.73469 | 20 | 374.7817
[6 empty] | Qtotal |  | nºtotal FL300R3 |  | Potencia
ZONA SUR |  | 0.345 | 0.12245 | 6 |  | 13.8 | m3/h | 40 |  | 80.3083
13.8 | 200 | 67.0033 | 2.5 | 65 | 226.3537
8.97 | 200 | 57.0329 | 2 | 50 | 373.3619
4.83 | 200 | 45.2457 | 1.5 | 40 | 356.3916
1.725 | 200 | 30.7851 | 1 | 25 | 543.308
1.38 | 200 | 28.3202 | 1 | 25 | 358.9776
1.035 | 250 | 24.3213 | 0.73469 | 20 | 638.8451
0.69 | 200 | 21.853 | 0.73469 | 20 | 302.0423
0.345 | 200 | 16.8626 | 0.53061 | 15 | 351.2858

## DN-rugosidades
Diameter Nominal | Nominal Pipe Size |  |  |  | RUGOSIDAD | 0.05 | [mm]
DN | NPS | Rugosidad e | [mm] |  | densida rel. | 1
(mm) | (inches) | Cobre | 0.0015 |  | viscosidad cinemática | 1.0038 | [cst]
6 | 0.12245 | Acero | 0.05
8 | 0.2449 | Acero galvanizado | 0.15
10 | 0.36735 | Acero oxidado | 0.15 | hasta 2
15 | 0.53061
20 | 0.73469
25 | 1
32 | 1.25
40 | 1.5
50 | 2
65 | 2.5
80 | 3
100 | 4
150 | 6
200 | 8
250 | 10
300 | 12
350 | 14
400 | 16
450 | 18
500 | 20
550 | 22
600 | 24
650 | 26
700 | 28
750 | 30
800 | 32
900 | 36
1000 | 40
1050 | 42
1100 | 44
1200 | 48
1300 | 52
1400 | 56
1500 | 60
1600 | 64
1700 | 68
1800 | 72
1900 | 76
2000 | 80
2200 | 88

## Calculo bomba
Calculo de la altura de la bomba necesaria
| L[m] | Accesorios Leq [m] | [Pa/m]
_21/2 | 6 | 10.3 | 271 | 4417.3
_11/4 | 4 | 7.95 | 382 | 4564.9
fancoil | 3569 |  | 1 | 3569
_3/4 | 3 | 2.6 | 303 | 1696.8
_1 | 3 | 1.9 | 306 | 1499.4
_1 | 3 | 2.55 | 766 | 4251.3
_11/4 | 3 | 3.25 | 382 | 2387.5
_11/4 | 7 | 2.9 | 382 | 3781.8
_11/2 | 6.5 | 4 | 459 | 4819.5
_2 | 6.5 | 4 | 322 | 3381
_2 | 17.5 | 4 | 554 | 11911
_2 | 4.7 | 6 | 692 | 7404.4
_21/2 | 57.88 | 11.6 | 271 | 18829.08
|  |  |  | 72512.98 | Pa | 7.3943 | mca

## Vaso Expansión
Vaso expansión UNE 100-155-88
Temperatura media |  | 45 | [ºC]
Ce |  | 0.0084486 | Coeficiente de expansión térmica del H2O
fg |  | 1 | Coef de corrección por glicol
%glycol[20-50]% | 0 | -25.7039 | a
T[65-115ºC] |  | 0.175 | b
Cp | Pm | 1.5 | Presión mínima [bar abs] |  |  | Seguridad
| PM | 3 | Presión Maxima [bar abs] |  |  | Pvs [bar rel] | 2.35 | Presión de tarado válvula seguridad
| Pi | 1.5 | Presión inicial [bar abs] |  |  | ¿PM?[bar abs] | 3.115 | 10% menor que la de seguridad
Diafragma | Con | 2 | Coeficiente de presión |  |  | ¿PM?[bar abs] | 3 | 0,35[bar] menos que la de seguridad
[Sin/Con] |  | 2 | Cp_CON |  |  | Elegir la menor (lo hace la hoja)
|  | 2 | Cp_SIN
Volumen Instalación [m3] |  | 3.5
VE-CERRADO | VE-total | 0.05914 | [m3] | 59.1399 | [litros]