## Sheet1
Calculo de la caída de presión - Método de longitud equivalente
Project: |  | Example |  | Nota
Fecha |  | xxxxxx |  | Adapta las unidades de presión y caudal a tus datos |  |  |  |  | 9.8066
Material |  | PVC Schedule 40
[8 empty] | 9806.65 | Pa/m.c.a
Tramo | D (mm) | Caudal (m3/h) | Caída presión (Pa/m) | Componentes del sistema | Longitud equ. por componente (m) | No. Componentes | Longitud eq.(m) | Caída de presión tramo(m.c.a) | Caída presión total:camino 1 (m.c.a) | Caída presión total: Camino 2 (m.c.a)
1 |  |  |  | 90 deg Elbows | 2.5 | 2 | 5
|  |  |  | 45 deg Elbows | 1.4 | 4 | 5.6
0
0
|  |  |  | tubería recta | 1 | 20 | 20
SUM 1 | 1 | 10 | 9.6 |  |  |  | 30.6 | 0.029955 | 0.029955 | 0.029955
2 |  |  |  | T | 1.4 | 2 | 2.8
|  |  |  | 90 deg Elbows | 2.5 | 4 | 10
0
0
|  |  |  | tubería recta | 1 | 12 | 12
SUM 2 | 3/4 | 8 | 15 |  |  |  | 24.8 | 0.037933 | 0.037933
3 |  |  |  | 90 deg Elbows | 2.5 | 2 | 5
|  |  |  | 45 deg Elbows | 1.4 | 4 | 5.6
0
0
|  |  |  | tubería recta | 1 | 10 | 10
SUM 3 | 1 | 10 | 9.6 |  |  |  | 20.6 | 0.020166 | 0.020166 | 0.020166
4 |  |  |  | T | 1.4 | 2 | 2.8
|  |  |  | 90 deg Elbows | 2.5 | 4 | 10
0
|  |  |  | Balanc. Valve | 21 | 1 | 21
|  |  |  | tubería recta | 1 | 12 | 12
SUM 4 | 1/2 | 2 | 8 |  |  |  | 45.8 | 0.037362 |  | 0.037362
Total SUM | [8 empty] | 0.088055 | 0.087483
Diameter Nominal | Nominal Pipe Size
DN | NPS
(mm) | (inches)
6 | "1/8"
8 | "1/4"
10 | "3/8"
15 | "1/2"
20 | "3/4"
25 | 1
32 | 1.25
40 | 1.5
50 | 2
65 | 2.5
80 | 3
100 | 4
150 | 6
200 | 8
250 | 10
300 | 12
350 | 14
400 | 16
450 | 18
500 | 20
550 | 22
600 | 24
650 | 26
700 | 28
750 | 30
800 | 32
900 | 36
1000 | 40
1050 | 42
1100 | 44
1200 | 48
1300 | 52
1400 | 56
1500 | 60
1600 | 64
1700 | 68
1800 | 72
1900 | 76
2000 | 80
2200 | 88