## CurveCAPFT
IDF | Curve:Cubic | P1_E1 PTHP Heating Coil Cap-FT | 0.75875 | 0.027626 | 0.00014872 | 3.4992e-06 | -20 | 20 |  | ;
|  | P1_E1 PTHP Heating Coil Cap-FF | 0.84 | 0.16 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | Es el ratio Q/Qdesign
|  | comun PTHP Heating Coil PLF | 0.75 | 0.25 | 0 |  | 0 | 1
| Tdry-ext |  | CAP-T | CAP | LOAD | ENOUGH? | DEFROST | 0.005833
| -4 | 0.6504 | 776.0673 | 776.0673 | 3756.5643 | 0 | 1 | 4.5268
| -3 | 0.67711 | 807.9435 | 807.9435 | 3585.8114 | 0 | 1 | 4.7127
| -2 | 0.70406 | 840.0995 | 840.0995 | 3415.0585 | 0 | 1 | 4.9003
| -1 | 0.73127 | 872.5603 | 872.5603 | 3244.3056 | 0 | 1 | 5.0896
| 0 | 0.75875 | 905.3509 | 905.3509 | 3073.5526 | 0 | 1 | 5.2809
| 1 | 0.78652 | 938.4964 | 938.4964 | 2902.7997 | 0 | 1 | 5.4742
| 3 | 0.84306 | 1005.9524 | 1005.9524 | 2561.2939 | 0 | 1 | 5.8677
| 5 | 0.90103 | 1075.1286 | 1040.7245 | 2219.788 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0.99106 | 1182.5567 | 1182.5567 | 1707.5292 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | 1.0003 | 1193.5632 | 1193.5632 | 1656.3034 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1.022 | 1219.4433 | 1219.4433 | 1536.7763 | 0 | 0 | 0
| 10 | 1.0534 | 1256.9103 | 1256.9103 | 1366.0234 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | 1.0693 | 1275.8692 | 1275.8692 | 1280.6469 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1.0853 | 1294.9827 | 1294.9827 | 1195.2705 | 1 | 0 | 0
| 11.16 | 1.0904 | 1301.1321 | 1301.1321 | 1167.95 | 1 | 0 | 0
| 11.5 | 1.1014 | 1314.2537 | 1314.2537 | 1109.894 | 1 | 0 | 0
| 12 | 1.1177 | 1333.6855 | 1333.6855 | 1024.5175 | 1 | 0 | 0
| 15 | 1.2184 | 1453.8275 | 1453.8275 | 512.2588 | 1 | 0 | 0
| 18 | 1.3246 | 1580.5456 | 1580.5456 | 0 | 1 | 0 | 0
Carga Parcial
| 0 | 0.75
| 0.5 | 0.875
| 1 | 1
Ratio |  | Flow-Actual |  |  | CAP-F
0.5 |  | 0.033789 |  | 0.92 | 1097.7624
0.6 |  | 0.040547 |  | 0.936 | 1116.8539
0.7 |  | 0.047305 |  | 0.952 | 1135.9454
0.8 |  | 0.054062 |  | 0.968 | 1155.037
0.9 |  | 0.06082 |  | 0.984 | 1174.1285
1 |  | 0.067578 |  | 1 | 1193.22
1.1 |  | 0.074336 |  | 1.016 | 1212.3115
1.2 |  | 0.081094 |  | 1.032 | 1231.403
1.3 |  | 0.087851 |  | 1.048 | 1250.4946
1.4 |  | 0.094609 |  | 1.064 | 1269.5861
1.5 |  | 0.10137 |  | 1.08 | 1288.6776
| RATED-T | 1193.22 | DESIGN
| Tdry-ext | 8.3 | Si es Cubica
| Twb-ext | 6.11
| Tdry-inside | 21.1 | Si es bicuadratica
| Twb-inside | 15.55
| RATED-FLOW | 0.067578 | DESIGN
The rated air volume flow rate should be between .00004027 m3/s and .00006041 m3/s per watt of gross rated heating capacity
|  | 0.048051 | 0.072082 |  | El caudal que debe mover debe estar entre estos 2 valores
|  | 11.16 | 1167.95 |  | PEAK LOAD
|  | 18 | 0
-170.7529
3073.5526

## CurveEIR
IDF | Curve:Cubic | comun PTHP Heating Coil EIR-FT | 1.1925 | -0.030044 | 0.0010375 | -2.3328e-05 | -20 | 20 |  | ;
IDF | Curve:Quadratic | comun PTHP Heating Coil EIR-FF | 1.3824 | -0.4336 | 0.0512 | 0 | 1 | Ratio | ;
Tdry-ext | EIR | COP-Modificador | COP
-4 | 1.3307 | 0.75146 | 2.0665
-3 | 1.2926 | 0.77365 | 2.1275
-2 | 1.2569 | 0.79561 | 2.1879
-1 | 1.2236 | 0.81727 | 2.2475
0 | 1.1925 | 0.83859 | 2.3061
1 | 1.1635 | 0.85951 | 2.3637
3 | 1.1111 | 0.90004 | 2.4751
5 | 1.0653 | 0.93872 | 2.5815
8 | 1.0066 | 0.99346 | 2.732
8.33 | 1.0007 | 0.99928 | 2.748 | RATED
9 | 0.98911 | 1.011 | 2.7803
10 | 0.97246 | 1.0283 | 2.8279
10.5 | 0.96439 | 1.0369 | 2.8515
11 | 0.95648 | 1.0455 | 2.8751
11.16 | 0.95398 | 1.0482 | 2.8827
11.5 | 0.9487 | 1.0541 | 2.8987
12 | 0.94104 | 1.0627 | 2.9223
15 | 0.89652 | 1.1154 | 3.0674
18 | 0.85178 | 1.174 | 3.2285
Ratio | Flow | EIR-F | COP
0 | 0 | 1.3824 | 0.72338
0.1 | 0.0067578 | 1.3396 | 0.74652
0.2 | 0.013516 | 1.2977 | 0.77058
0.3 | 0.020273 | 1.2569 | 0.79559
0.4 | 0.027031 | 1.2172 | 0.82159
0.5 | 0.033789 | 1.1784 | 0.84861
0.6 | 0.040547 | 1.1407 | 0.87668
0.7 | 0.047305 | 1.104 | 0.90582
0.8 | 0.054062 | 1.0683 | 0.93608
0.9 | 0.06082 | 1.0336 | 0.96746
1 | 0.067578 | 1 | 1
RATED-T | 1193.22 | DESIGN
Tdry-ext | 8.3 | Si es Cubica
Twb-ext | 6.11
Tdry-inside | 21.1 | Si es bicuadratica
Twb-inside | 15.55
RATED-FLOW | 0.067578 | DESIGN
The rated air volume flow rate should be between .00004027 m3/s and .00006041 m3/s per watt of gross rated heating capacity
| 0 | 0 |  | El caudal que debe mover debe estar entre estos 2 valores
RATED-COP | 2.75